## 使い方
電気工事 現場計算ツールキット v1.0
■ 使い方
・黄色セル（青字）に入力すると、水色セルが自動計算されます。1行目の「例）」行は上書きしてOKです。
・プルダウンのあるセルはリストから選んでください。
■ シート構成
・電圧降下 …… 配電方式・電流・こう長・断面積から電圧降下/降下率を計算し、許容値を満たす推奨サイズを表示
・許容電流 …… 電線の許容電流を電流減少係数・周囲温度で補正し、負荷電流とOK/NG判定
・材料拾い …… 部屋/区画ごとの数量からロス率込みの合計数量と材料費を集計
・見積書 …… 材料拾いの材料費を自動で取り込み、税込金額まで計算（インボイス登録番号欄あり）。印刷範囲設定済み
・参照表 …… 計算に使う係数・基準値の一覧（出典つき）
■ 計算の根拠
・電圧降下: 内線規程の簡易式 e = K×L×I ÷ (1000×A)（銅線・力率1・平衡負荷を想定）
・許容電流: 電気設備技術基準の解釈 第146条（表146-1, 146-3）、分岐回路: 同 第149条
【免責】本ツールは設計・積算の補助を目的とした概算ツールです。最終判断は最新の電気設備技術基準・同解釈・内線規程・メーカー資料・所轄電力会社の規定に基づき、有資格者が行ってください。

## 電圧降下
電圧降下・電線サイズ計算
凡例: 黄色セル（青字）＝入力欄 ／ 水色セル＝自動計算 ／ それ以外は触らないでください
e = K×L×I ÷ (1000×A) K: 単相2線35.6／単相3線17.8／三相3線30.8（内線規程の簡易式・銅線）
回路名 | 配電方式 | 基準電圧 V | 電流 A | こう長 m | 電線断面積 mm² | 許容降下率 | 係数K | 電圧降下 V | 降下率 | 判定 | 必要断面積 mm² | 推奨サイズ mm²
例）1F照明 | 単相2線式 | 100 | 12 | 35 | 3.5 | 2%
【免責】本ツールは設計・積算の補助を目的とした概算ツールです。最終判断は最新の電気設備技術基準・同解釈・内線規程・メーカー資料・所轄電力会社の規定に基づき、有資格者が行ってください。
Note on C5: 単相3線式は中性線との間の電圧（100V）を入力
Note on G5: 参照表⑥の内線規程の目安を参考に入力（例: 2%）
Note on M5: 許容降下率を満たす最小の標準断面積。許容電流の確認は別途「許容電流」シートで。

## 許容電流
許容電流（電流減少係数・周囲温度補正）
凡例: 黄色セル（青字）＝入力欄 ／ 水色セル＝自動計算 ／ それ以外は触らないでください
許容電流 = 基準値 × 電流減少係数 × 温度補正係数√((60-θ)/30) （小数点以下1位を7捨8入／ビニル絶縁60℃）
回路名 | 電線 | 同一管内の電線数 | 周囲温度 ℃ | 負荷電流 A | 基準値 A | 減少係数 | 温度補正 | 許容電流 A | 判定
例）エアコン回路 | 単線 2.0mm | 3本以下 | 30 | 16
※7捨8入: 小数点以下1位が7以下は切り捨て、8以上は切り上げ（例 27×0.70=18.9→19A）
【免責】本ツールは設計・積算の補助を目的とした概算ツールです。最終判断は最新の電気設備技術基準・同解釈・内線規程・メーカー資料・所轄電力会社の規定に基づき、有資格者が行ってください。
Note on C5: VVF等ケーブルは内線規程・メーカーの許容電流表を優先してください

## 材料拾い
材料拾い出し表（部屋・回路ごとに数量を入れると合計と材料費が出ます）
凡例: 黄色セル（青字）＝入力欄 ／ 水色セル＝自動計算 ／ それ以外は触らないでください
品名 | 規格 | 単位 | ロス率 | 1F LDK | 1F 水回り | 2F 洋室 | 屋外 | 区画5 | 区画6 | 区画7 | 区画8 | 合計数量 | 単価 円 | 金額 円
VVFケーブル | 2.0-3C | m | 10% | 18 | 6 | 22 | 5 | [5 empty] | 185
VVFケーブル | 1.6-2C | m | 10% | 30 | 12 | 25 | 0 | [5 empty] | 95
埋込スイッチ | 片切 | 個 | 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 180
埋込コンセント | 2口 接地付 | 個 | 0% | 4 | 2 | 3 | 1 | [5 empty] | 420
PF管 | 16 | m | 5% | 0 | 0 | 0 | 8 | [5 empty] | 60
材料費計
※例の単価はダミーです。仕入れ値に置き換えてください。ロス率は切断・端末処理分の割増し。

## 見積書
御 見 積 書
宛先 | ○○ 様 |  |  | 見積日
件名 | ○○邸 電気設備工事 |  |  | 有効期限 | 発行日より30日
御見積金額（税込） |  |  |  | 会社名 | ○○電設
|  |  |  | 登録番号 | T0000000000000
|  |  |  | 連絡先 | 000-0000-0000
No | 品名・工事内容 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
1 | 材料費一式（材料拾い表より） |  | 1 | 式
2 | 配線工事（労務費） | 電工 | 2.5 | 人工 | 25000
3 | 器具取付費 |  | 12 | 箇所 | 1500
4 | 諸経費 |  | 1 | 式 | 8000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
小計
|  |  |  | 10% | 消費税
合計
備考 | ・既設配線の不良等、追加工事が必要な場合は別途お見積りいたします。
Note on E7: インボイス（適格請求書発行事業者）の登録番号

## 参照表
参照表（計算シートから参照しています。数値を変える場合は最新の基準で確認のうえ）
① 配電方式と電圧降下の係数K（e = K×L×I ÷ (1000×A)）
配電方式 | 係数K
単相2線式 | 35.6 | 単相3線式は中性線と外線の間の降下（平衡負荷）
単相3線式 | 17.8
三相3線式 | 30.8
② 標準電線断面積（mm²）
断面積mm²
2 | 単線の断面積: 1.6mm=2.0 / 2.0mm=3.14 / 2.6mm=5.31 / 3.2mm=8.04 mm²
3.5
5.5
8
14
22
38
60
100
150
200
250
325
③ 許容電流（電技解釈 表146-1 基準値・周囲温度30℃）
電線 | 許容電流A
単線 1.6mm | 27
単線 2.0mm | 35
単線 2.6mm | 48
単線 3.2mm | 62
より線 2mm² | 27
より線 3.5mm² | 37
より線 5.5mm² | 49
より線 8mm² | 61
より線 14mm² | 88
より線 22mm² | 115
より線 38mm² | 162
より線 60mm² | 217
より線 100mm² | 298
④ 電流減少係数（電技解釈 表146-3）
同一管内の電線数 | 係数
管に収めない（がいし引き等） | 1
3本以下 | 0.7
4本 | 0.63
5〜6本 | 0.56
7〜15本 | 0.49
16〜40本 | 0.43
41〜60本 | 0.39
61本以上 | 0.34
⑤ 分岐回路（電技解釈 第149条）
過電流遮断器の定格 | 電線の太さ | コンセント定格
15A | 直径1.6mm以上 | 15A以下
20A（配線用遮断器） | 直径1.6mm以上 | 20A以下
20A（ヒューズ） | 直径2.0mm以上 | 20A
30A | 直径2.6mm（5.5mm²）以上 | 20A以上30A以下
40A | 8mm²以上 | 30A以上40A以下
50A | 14mm²以上 | 40A以上50A以下
⑥ 電圧降下の目安（内線規程 1310-1）
こう長 | 低圧で受電 | 変圧器から供給
60m以下 | 2% | 3%
120m以下 | 4% | 5%
200m以下 | 5% | 6%
200m超過 | 6% | 7%
※こう長は供給点から最遠端の負荷までの電線のこう長。版により改定があるため最新版で確認してください。